## Foglio1
System Record Sheet |  |  |  |  | Informazioni per trovare il numero di serie corretto: Per approfondimenti abbiamo sempre bisogno del numero di serie esatto Qui di seguito alcuni esempio su dove trovarli
Installatore di riferimento |  | Utente finale | [5 empty] | si
| Nome | [6 empty] | no
| Indirizzo |  |  |  | RESU 6.4EX / 3.2:
CAP Città Provincia
Telefono ed E-Mail
Rivenditore
Part number
Numero di serie
Data installazione |  | Data commissioning
Installazione
Info batteria |  | Info inverter
1. Modello batteria |  | 2. Marca e modello
3. Funzione Backup? |  | 4. Versione software |  |  |  | esempio di s/n
5. Tensione batteria (Misurata alle celle) |  | 6. Numero di serie
7. La batteria è mai stata ricaricata? Se si, a quale tensione? |  | 8. Solo per batterie tipo H: Nella parte più bassa c'è un interruttore nero o un magnetotermico bipolare? |  |  | RESU 3.3-6.5-10-13
esempio di s/n
9. Descrizione dell'errore
10. Codice errore della batteria (rilevato dall'inverter o dal suo file di log da allegare)
L'impianto ha inizialmente funzionato? E' stato possibile effettuare operazioni di carica/scarica?
E' possibile manovrare gli interruttori?
I LED della batteria si accendono?
I LED Warning o Fault si accendono?
L'inverter riconosce il BMS?
Quale è il codice di allarme indicato sul display dell'inverter?
I cavi di rete ed il meter sono installati correttamente? Anche il verso del meter?
Se ha già effettuato il test online, quale è il suo numero di certificato?
1. Modello batteria: ad es. RESU10H-R o RESU 6.4EX, ecc. 2. Marca e modello inverter: ad es. SMA Sunny Boy Storage o Solar Edge, ecc. 3. Funzione di backup utilizzata? (Si/No) 4. Versione software dell'inverter. 5. Misurazione della tensione della batteria: - Per batterie RESU 7H / 10H: a. Rimuovere il coperchio superiore nero a pressione e quello imbullonato b. Scollegare la connessione al convertitore DC/DC c. Misurare direttamente al terminale di collegamento dal pacco batteria - Per batterie RESU 3.3 / 6.5 / 10 / 6.4EX: a. Portare l'interruttore di circuito in posizione OFF b. Portare l'interruttore di circuito in posizione ON c. Misurare la tensione ai terminali della batteria 6. Numero di serie dell'inverter 7. Il sistema è connesso a Internet? (portale inverter?) 8. Batterie ad alta tensione (tipo H) ne esistono due diverse versioni: la prima ha un interruttore ausiliario nero posto sotto l'interruttore principale a 5 poli. la seconda ha un interruttore automatico bipolare e non ha l'interruttore ausiliario nero. Specificare quale delle due versioni è montata sulla vostra batteria 9. Inserire i codici di errore relativi alla batteria forniti dall'inverter. 10. Si prega di fornire una descrizione dettagliata dell'errore! Lista di controllo generale: - Se il LED di FAULT è acceso, verificare dapprima tutti i cavi di alimentazione e di comunicazione, dopodichè verificare i codici di allarme raccolti dall'inverter. - Misurare la tensione del pacco batteria e confrontarla con la tensione minima indicata nel manuale di installazione - In caso di problemi di comunicazione con una batteria a basso voltaggio, controllare le posizioni dei DIP switch e degli interruttori rotativi! (ad es. i DIP e gli interruttori rotanti hanno un'altra impostazione con un inverter Solar Edge) - Se si dispone di un box RESU-Plus il DIP switch del box deve essere impostato su 0010 e delle due batterie su 0011. - Se si prevede di lasciare inutilizzata una batteria ad alta tensione per un periodo di tempo prolungato, per evitare una irrecuperabile scarica profonda, portare in posizione OFF prima l'interruttore principale e poi l'interruttore AUX.  Non azionare mai l'interruttore AUX quando l'interruttore del circuito principale è attivo! |  |  |  |  | RESU 7H / 10H: |  |  | Se si dispone del nuovo modello con un solo fusibile sotto il coperchio superiore, misurare nei seguenti punti:
Posizionare qui il puntale positivo del tester
Misurazione della tensione della batteria H
Si prega di misurare con il puntale nero del tester prima e dopo il fusibile per verificare che non sia difettoso.
| 3.2 EX-PACK | R4863P2B | Delta | Interruttore nero
| RESU 3.3 | R4863P3SBMA | Fronius | Magnetotermico Bipolare
| RESU 6.4 EX | R48126P2S | Goodwe
| RESU 6.5 | R48126P3SBMA | Huawei
| RESU 10.0 | R48189P3SBMA | Ingeteam
| RESU 10M | EH155063P3S7BMA | Nedap
| RESU 13 | EH048252P3S1BMA | Selectronic
| 7H-R | R11163P3SSEG1 | SMA
| 7H-C | EH111063P3S31 | SolarEdge
| 10H-R | R15563P3SSEG1 | Solax
| 10H-C | R15563P3SDLT1 | Solis
| RESU Plus | EABS00134AA | Sungrow
Victron
Viessman
Western
Non misurare qui
Tirare verso l'alto il coperchio superiore (è a pressione)
Misurare prima e
dopo i fusibli